# 循 环 水 排 放 计 算 公 式

| 序号 | 计 算 项 目 | 标 准 | 单位 | 总量 | 浓 缩 倍 数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1．5 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 循环水总循环量 |  | m3 | 10000 |  |  |  |  |
| 2 | 循环水蒸发损失量 | 0.5～1.8 | m3/h |  | 208 | 174.4 |  |  |
| 3 | 循环水风吹损失量 | 0.05～0.1 | m3/h | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 循环水排污量 | 0.5～3.4 | m3/h |  | 343.8 | 169.4 | 82.2 | 53.1 |
| 5 | 循环水总排污量 | 0.55～3.5 | m3/h |  | 348.8 | 174.4 | 87.2 | 58.1 |
| 6 | 循环水补充量 | 2.3～5.2 | m3/h |  | 523.2 | 348.8 | 261.1 | 232.5 |
| 7 | 排污水量占循环水量的百分数 | 0.5～3.4 | % |  |  |  |  |  |
| 8 | 补充水量占循环水量的百分数 | 2.～5 | % |  |  |  |  |  |
| 9 | 生活污水人均消耗电量 | 6 | kg |  |  |  |  |  |
|  | 注：总排污量＝风吹损失量＋排污量 |  |  |  |  |  |  |  |

注：循环水排污总量＝蒸发量＋风吹损失量＋循环水排污量。

1、 敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0。浓缩倍数可按下式计算：

　　 

　　式中N——浓缩倍数；

　　　　Qm——补充水量（ /h）；

　　　　Qb——排污水量（ /h）；

　　　　Qw——风吹损失水量（ /h）

2、 循环冷却水在系统内的设计停留时间不应超过药剂的允许停留时间。设计停留时间可按下式计算： 

　　 

　　式中Td——设计停留时间（h）；

　　　　V——系统容积（ ）。

　　3、 循环冷却水的系统容积宜小于小时循环水量的1/3。当按下式计算的系统容积超过前述规定时，应调整水池容积。 

　　 

　　式中Vf——设备中的水容积（ ）；

　　　　Vp——管道容积（ ）；

　　　　Vt——水池容积（ ）。

4、 循环冷却水系统阻垢、缓蚀剂的首次加药量，可按下列公式计算：

　　 

　　式中Gf——系统首次加药量（kg）；           　g——单位循环冷却水的加药量（mg/L）。

　　5、敞开式循环冷却水系统运行时，阻垢、缓蚀剂的加药量，可按下列公式计算：

　　 

　　式中Gr——系统运行时的加药量（kg/h）Qe——蒸发水量（ /h）。

　　3.4.9 密闭式循环冷却水系统运行时，缓蚀剂加药量可按下列公式计算：

JH801投加量:

投加量(kg/d)=补充水量(m3h)×加药浓度(mgL)×24h浓缩倍数×10−3(kg)

JH801补加量:

补加量(kg)=保有水量×(3.6－有机膦分析值)÷60

杀菌剂的投加:

投加量(kg)=保有水量(m3)×加药浓度(mg/L)×10-3